Краткое описание устройства связи с объектом (УСО) для системы «Диспетчер 5»

- Состав УСО

- плата УСО;

- блок питания;

- модем.

- Назначение.

УСО совместно с технологическими автосигнализаторами ТАС-32 входит в составе системы контроля удаленных объектов «Диспетчер 5», разработанной по заказу Херсонского филиала ПАО Укртелеком.

Предназначен для:

- периодического считывания через интерфейс RS485 и обработки информации из ТАС-32;

- передачи информации на компьютер диспетчера через модем, подключенный к телефонной сети общего пользования, при возникновении аварийной ситуации;

- передачи информации на компьютер диспетчера через модем, подключенный к телефонной сети общего пользования, по запросу от диспетчера.

- Описание УСО.

3.1. Плата УСО.

RS485

Модем

+12В

Сенсорный ЖК индикатор тачпадом

3.2.Описанние меню индикатора

При включении питания на индикаторе в течение 10 секунд высвечивается начальное меню (Рис.3.1.). После паузы в 10 секунд или при нажатии на зону 3 УСО переходит в рабочий режим наблюдения за состоянием подключенных ТАС.

Рис.3.1

Зоны сенсорной панели:

1 – меню 1: ввод исходных данных;

2 – меню 2: настройки связи с компьютером диспетчера и контролируемыми блоками ТАС;

2 – меню 3: рабочий режим;

# и * - вспомогательные сенсорные зоны.

3.3. Меню 1.

При нажатии на зону 1 на индикаторе высвечивается меню 1 (Рис.3.2.) для задания номера АТС, который должен совпадать с информацией в базе данных программы «Диспетчер 5» на компьютере диспетчера.

Номер вводите нажатием на изображения цифр. Для исправления неправильно введенной цифры нажмите «#». Для окончания ввода нажмите «*».

Рис.3.2.

На Рис 3.3. показан экран ввода номера телефона коммутируемой телефонной линии для соединения с модемом на компьютере диспетчера.

Рис. 3.3.

При нажатии на отмеченную зону задайте вид набора номера: тональный (Т) или импульсный (Р). Завершите ввод нажатием «*».

3.4. Меню 2.

При нажатии на зону 2 на индикаторе высвечивается меню 2 (Рис.3.4.)

Рис.3.4.

«Запрос» - периодический опрос подключенных ТАС.

«Д» - тестирование соединения с номером телефона модема диспетчера.

«Т» - разовый опрос подключенных ТАС.

Если произошло успешное соединение с модемом диспетчера (в нижней части индикатора появится сообщение «CONNECT», нажмите «#» для передачи информации о контролируемых датчиках.

Для выхода из меню 2 нажмите «*».

3.5. Меню 3.

Результат опроса блока ТАС

Графическое изображение результата опроса

Место вывода информации от модема

Рис.3.5.

Для выхода из меню нажмите «*».