# ЩИТ СИГНАЛИЗАЦИИ

# ТАС-32

#### Руководство по эксплуатации

г. Херсон   2014 г.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Щит сигнализации ТАС-32 предназначен для контроля состояний удаленных объектов, целостности телефонных кабелей и выдачи информации об авариях на диспетчерский пункт.

Условия эксплуатации

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем пользоваться  устройством, внимательно ознакомьтесь

с  настоящим руководством.

После хранения устройства  в холодном помещении или после перевозки его  в  зимнее  время перед  включением необходимо  дать  ему прогреться  до  комнатной температуры  в течение 2 часов.

Комплектность:

### Щит сигнализации ТАС-32…..………………………………………. 1

### Адаптер USB/RS-485      ......…………………………...…  ………1

# Руководство по эксплуатации...…………… …...…………………1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Щит сигнализации ТАС-32 контролирует состояние «Замкнуто-Разомкнуто» 32-х  двухпроводных линий (шлейфов) сопротивлением до 2 кОм.

Схемой  обеспечивается:

- световая индикация зеленым цветом замкнутого шлейфа;

- световая индикация красным цветом разомкнутого шлейфа;

- передача информации о состоянии контролируемых шлейфов (линий) на компьютер диспетчера по интерфейсу  RS-485.

Технические характеристики:

- Питание:  40-70В постоянного тока;

- Потребляемая мощность: – не более 30Вт;

- Масса:  - не более 3 кг;

- Размеры: 300х280х80 мм;

- Индикация питающей сети внутри щита;

- Количество управляющих входов – 32;

- Напряжение питания контролируемых линий - 12В, ток 10-15 мА;

- Количество светодиодных индикаторов состояния линий  – 32;

- Интерфейс связи с компьютером: RS-485, 9600 кь/с;

- Расстояние связи от щита ТАС-32 до адаптера USB/RS-485  не более 100 м;

- ТАС-32 работает с ПО «ДИСПЕТЧЕР-4»/«ДИСПЕТЧЕР-5».

- КОНСТРУКЦИЯ ЩИТА СИГНАЛИЗАЦИИ ТАС-32

ТАС-32 выполнен  в металлическом корпусе с  открывающейся  дверцей.

На двери расположены:

- Индикаторы 32 контролируемых линий (датчиков);

Внутри  ТАС-32 расположены:

- Плата блока питания, которая содержит:

- Клеммы для подключения питания 40-70В;

- Тумблер – включения электропитания щита;

- Два светодиодных индикатора выходных напряжений блока питания «+5В» и «+12В»;

- Предохранитель, 1А;

- Светодиодный индикатор перегорания предохранителя;

- Разъем для подключения изолированного DC-DC преобразователя с напряжением 12В -  для питания контролируемых телефонных линий (датчиков) и  изолированного DC-DC преобразователя с напряжением 5В -  для питания электронной схемы щита.

-   Плата процессора, с расположенными на ней четырьмя платами контроля линий (датчиков);

-    Плата с клеммами, для подключения 32-х двухпроводных короткозамкнутых линий или датчиков с выходом типа «сухой контакт» (НЗ);

  - Четыре платы индикации (на двери щита).

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Устройство ТАС-32 постоянно контролирует состояние короткозамкнутых линий (шлейфов). Все индикаторы при этом светятся зеленым цветом. При разрыве шлейфа на передней панели щита  загорается красным цветом  соответствующий индикатор и информация об аварии передается на ПК диспетчера (ПО «ДИСПЕТЧЕР-4»/«ДИСПЕТЧЕР-5») .

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ   УСТРОЙСТВА:

- Подключить линии (датчики) сигнальным проводом через отверстия в нижней части щита  на контактные клеммы  устройства ТАС-32 согласно схеме внешних соединений (Рис.1);

- Подключить щит к адаптеру USB/RS-485;

- Заземлить щит;

- Подключить устройство  к  источнику постоянного тока напряжением 40-70 В.

6. ПОДГОТОВКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Открыть дверцу щита ТАС-32;

- Включить тумблер на блоке питания, при этом загорятся два красных индикатора «+5В» и»+12В» на плате БП и все индикаторы на дверце щита;

- Закрыть дверцу, щит ТАС-32 готов к эксплуатации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплект щитов  храните  в  упакованном  виде   в  закрытых  помещениях   с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 70%. Транспортируйте щиты в  упакованном  виде  в  вертикальном  рабочем состоянии.

При погрузочно-разгрузочных  работах  не  допускается  подвергать ударным нагрузкам.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

ООО " ВЕГА-Т " не принимает  претензий  по  гарантии:

-   при отсутствии штампа или печати ООО " ВЕГА-Т "  на данном документе;

-   при наличии следов самостоятельного  ремонта  устройства,    наличия

механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред;

-   при  неправильном  подключении  устройства,  нарушении  правил эксплуатации.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО " ВЕГА-Т "  берет  на  себя  обязательства  по  гарантийному ремонту изделия в течение одного года с момента продажи,  но не  более двух лет с момента выпуска.  Вопросы,  связанные с возвратом и заменой изделия, решаются с организацией-продавцом.

Номер  ___________________      Дата продажи _______________

Дата выпуска _____________        Продавец   __________________

По вопросам применения обращаться:

ООО " ВЕГА-Т ", http://www.vega-t.com,  тел/факс: (0552) 41-08-03, E-mail:    office@vega-t.com.

Рис. 1. Схема внешних соединений ТАС-32 и адаптера USB/RS-485